## Inspecciones
Instalación | Cada cuánto | Quién | Norma | Suele tocar a | ¿La tenéis? | Última vez | Próxima | Acta o certificado
Protección contra incendios (RIPCI) | 3 y 6 meses; 1 y 5 años; inspección cada 10 años salvo excepción | Titular (3 y 6 meses), mantenedora (1 y 5 años), organismo de control (10 años) | RD 513/2017 (RIPCI), arts. 21 y 22 y anexo II | Restaurantes y bares, Gimnasios, Hoteles, Comunidades de vecinos, Locales comerciales y franquicias, Oficinas, Colegios, Naves industriales
Plan de autoprotección | Simulacro al menos una vez al año; revisión del plan cada 5 años como máximo | El titular de la actividad; lo redacta y firma un técnico capacitado | Directriz Básica de autoprotección (Orden INT/1068/2026), anexos I y II | Gimnasios, Hoteles, Locales comerciales y franquicias, Oficinas, Colegios, Naves industriales
Inspección de baja tensión | Cada 5 años; cada 10 las zonas comunes de viviendas de más de 100 kW | Un organismo de control (OCA) acreditado para baja tensión | REBT (Real Decreto 842/2002), ITC-BT-05 | Restaurantes y bares, Gimnasios, Hoteles, Comunidades de vecinos, Locales comerciales y franquicias, Oficinas, Colegios, Naves industriales
Instalaciones térmicas (RITE) | Mantenimiento según la tabla 3.1; inspección cada 4 años por encima de 70 kW | Empresa mantenedora; la inspección, un experto acreditado independiente | RITE (Real Decreto 1027/2007, reformado por el RD 178/2021) | Restaurantes y bares, Gimnasios, Hoteles, Comunidades de vecinos, Locales comerciales y franquicias, Oficinas, Colegios, Naves industriales
Legionela | Agua caliente: temperatura diaria; desinfección anual; Legionella trimestral | Titular; tratamientos por personal cualificado o empresa del ROESB | RD 487/2022, anexos IV y V | Restaurantes y bares, Gimnasios, Hoteles, Oficinas, Colegios, Naves industriales
Inspección de ascensores | Mantenimiento mensual; inspección cada 2, 4 o 6 años según el edificio | Empresa conservadora y organismo de control (OCA) | ITC AEM 1 (RD 355/2024), arts. 5 y 11 | Hoteles, Comunidades de vecinos, Oficinas, Colegios
Piscinas | Uso público: control diario antes de abrir y análisis mensual | Titular, con personal formado y laboratorio | RD 742/2013, arts. 3 y 11 y anexo III | Gimnasios, Hoteles, Comunidades de vecinos
APPCC | Permanente; se revisa al cambiar un producto o un proceso | El propio negocio, con una persona responsable; sin certificado externo | Reglamento (CE) 852/2004, art. 5 y anexo II; RD 1021/2022, art. 20 | Restaurantes y bares, Hoteles, Colegios
Desfibrilador (DEA) | Mantenimiento según el fabricante; aviso de cada uso (72 h en varias comunidades) | El titular del local: notificación, mantenimiento y personal formado | RD 365/2009 y el decreto de cada comunidad (Madrid, Cataluña, Andalucía…) | Gimnasios, Hoteles, Locales comerciales y franquicias

## Cómo usarlo
En «¿La tenéis?», marcad No en lo que no tengáis (piscina, ascensor, gas…) y filtrad por Sí.
«Cada cuánto» y «Quién» son los de la norma estatal; la condición exacta (potencia, aforo, tamaño) está en la página de cada instalación en bedel.es/normativa.
Rellenad «Última vez» con la fecha del último acta o certificado, no de memoria, y calculad «Próxima».
Una vez al mes, ordenad por «Próxima»: lo que cae en los tres meses siguientes se llama ya, porque mantenedoras y organismos de control tienen agenda.
Guardad los papeles donde diga «Acta o certificado»: en una inspección se enseñan, no se cuentan.
Normas estatales leídas en el BOE el 19 oct 2026. Vuestra comunidad y vuestro ayuntamiento pueden pedir más.
Plantilla de bedel.es · https://www.bedel.es/plantillas/calendario-inspecciones-obligatorias