## Plan preventivo
Instalación o equipo | Tarea | Cada cuánto | Quién | Obligatoria o recomendada | Norma | Última vez | Próxima | Hecha por y observaciones
Extintores y equipos contra incendios | Revisión del personal del hotel | Cada 3 y cada 6 meses | Personal del hotel | Obligatoria | RD 513/2017, art. 21
Extintores y equipos contra incendios | Mantenimiento con acta | Cada año y cada 5 años | Empresa mantenedora | Obligatoria | RD 513/2017, art. 21
Instalación contra incendios | Inspección periódica | Cada 10 años | Organismo de control | Obligatoria | RD 513/2017, art. 22.2
Instalación eléctrica | Inspección periódica por un organismo de control | Cada 5 años | Organismo de control (OCA) | Obligatoria | REBT, ITC-BT-05 (4.2) e ITC-BT-28
Ascensores (si hay) | Mantenimiento | Cada mes (de 20 a 45 días) | Empresa conservadora | Obligatoria | RD 355/2024, ITC AEM 1, art. 5.4
Ascensores (si hay) | Inspección periódica | Cada 2 años | Organismo de control | Obligatoria | RD 355/2024, ITC AEM 1, art. 11.4
Duchas y grifos (legionela) | Revisión rotatoria de duchas y grifos | Cada mes | Personal del hotel | Obligatoria | RD 487/2022, anexo IV, parte B
Duchas de habitaciones poco usadas (legionela) | Abrir y dejar correr el agua | Cada semana | Personal del hotel | Obligatoria | RD 487/2022, anexo IV, parte B
Agua sanitaria (legionela) | Análisis de Legionella | Cada 3 meses | Laboratorio | Obligatoria | RD 487/2022, anexo V, tabla 3
Climatización (más de 70 kW) | Mantenimiento con contrato; certificado anual; eficiencia cada 4 años | Cada mes | Empresa mantenedora | Obligatoria | RD 1027/2007 (RITE), arts. 26, 28 y 31
Climatización (hasta 70 kW) | Mantenimiento con registro | Cada año o cada 2 años, según la tabla 3.1 | Empresa mantenedora | Obligatoria | RD 1027/2007 (RITE), IT 3.3
Piscina (si hay) | Control del agua antes de abrir | Cada día | Personal formado | Obligatoria | RD 742/2013, art. 11
Piscina (si hay) | Análisis de laboratorio | Cada mes | Laboratorio | Obligatoria | RD 742/2013, art. 11
Piscina (si hay) | Enviar los datos del año a SILOE | Antes del 30 de abril | El titular | Obligatoria | RD 742/2013, art. 15
Cocina y desayunos (APPCC) | Mantener al día el procedimiento | Permanente | Una persona responsable | Obligatoria | RD 1021/2022, art. 20
Plan de autoprotección (si lo tenéis) | Simulacro | Al menos una vez al año | El titular | Obligatoria | Orden INT/1068/2026, anexo I
Desfibrilador (si lo tenéis) | Mantenimiento | Según el fabricante | El titular | Obligatoria | RD 365/2009, art. 7
Aire de las habitaciones | Limpiar los filtros de los splits o fan-coils | Cada 3 meses, según el uso | Mantenimiento | Recomendada | Ninguna de las citadas: orientativa
Habitaciones | Repaso de grifos, cisternas, persianas, enchufes, mando y cerradura | Cada 3 meses o al cerrar temporada | Mantenimiento | Recomendada | Ninguna de las citadas: orientativa
Cerraduras electrónicas | Revisar pilas y apertura | Según el fabricante | Mantenimiento | Recomendada | Ninguna de las citadas: orientativa

## Cómo usarlo
¿Y si en vez de este Excel se rellenara solo desde WhatsApp? Te lo enseñamos en 30 minutos: reserva tu demo →
Borrad las filas de lo que no tengáis (ascensor, piscina, autoprotección, desfibrilador) y añadid vuestras instalaciones.
Rellenad «Última vez» con la fecha del último acta o certificado, y «Próxima» sumando la periodicidad.
Cada lunes, ordenad por «Próxima»: lo de este mes se llama ya a la empresa que toque.
Las tareas «Obligatoria» llevan su norma: el acta o el certificado se guarda para la inspección.
Las «Recomendada» no las impone ninguna de las normas citadas: su periodicidad es orientativa; mandan el fabricante y la ocupación.
Las duchas de habitaciones que llevan días sin ocuparse: abrirlas cada semana es parte del plan de legionela, no una cortesía.
Este plan es para lo que se hace antes de que falle. Las averías del día a día van en el parte de averías.
Normas leídas en el BOE el 19 oct 2026. Vuestra comunidad y vuestro ayuntamiento pueden pedir más.
Plantilla de bedel.es · https://www.bedel.es/plantillas/plan-mantenimiento-preventivo-hotel